新院区灭火器更换招标需求

一、项目概况

项目名称：灭火器采购

数量1400瓶，

预算96600元

二、技术参数

1、5kg ABC手提式干粉灭火器参数：

充装量：5kg±0.1KG

灭火级别：3A 89B

工作压力：1.2MPa（20℃）

试验压力：2.1MPa

喷管：≥400mm

有效喷射时间：≥13秒

喷射距离：≥4.5米

喷射剩余量：≤10%

使用温度：-20℃～+60℃

筒体材质：碳钢

瓶体：大红色

标识：清晰标志型号、充装量、灭火级别、生产日期、有效期、生产厂家

外形尺寸：约Φ130×450mm（直径×高度，含喷嘴）

总重量：约14kg（含药剂、筒体、配件）

2、核心配件：

标配压力表、喷射软管、软管扎带、喷嘴、压把、保险销，压力表绿区为正常压力（1.0~1.4MPa）。

3、适用火灾：

A类（固体，如木材/纸张）、B类（液体，如汽油/酒精）、C类（气体，如天然气/煤气）、E类（带电设备）火灾。

4、本次招标5kg ABC灭火器需满足GB4351-2023《手提式灭火器》标准。

三、其他需求：

- 新旧灭火器更换由供应方负责（住院楼586瓶、门诊楼388瓶、地下室246瓶、外围区域162瓶，其余备用）。

- 灭火器具体更换时间由采购方决定，计划4月份开始，4月份内完成全部灭火器更换。

- 旧灭火器回收处理由供应方负责，单价不低于5元1瓶，具体数量根据采购方实际情况决定。